##### У  К  Р  А  Ї  Н  А

###### Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

## 100 СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

26.04.2017 № 6/100-1849

м. Бахмут

Про виконання рішення Бахмутської

міської ради від 22.06.2016  № 6/87-1540

«Про  ситуацію з водопостачанням

східного мікрорайону міста»

Розглянувши службову записку від 07.04.2017 № 01-1720-06 та заслухавши інформацію від 07.04.2017 № до 01-1720-06  т.в.о. начальника Управління  розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Трофимової Н.В. про виконання рішення Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87 - 1540 «Про ситуацію з водопостачанням східного мікрорайону  міста»,   керуючись   ст. 26  Закону  України   від  21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію т.в.о. начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Трофимової Н.В. про виконання рішення Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1540 «Про ситуацію з водопостачанням східного мікрорайону міста» прийняти до відома.

- Зняти з контролю  рішення Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1540 «Про ситуацію з водопостачанням східного мікрорайону міста» як  виконане.

Міський  голова                                                                            О.О. РЕВА

Інформація

Про виконання рішення Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87 -1540  «Про ситуацію з водопостачанням східного мікрорайону міста»

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 02.07.2015 р. № 302  на проведення робіт з капітального  ремонту  ділянки  водоводу діаметром              400 мм від вул. Паші Ангеліної  до вул. Зарічна  в м. Артемівськ була виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій області у сумі 4432,840 тис. грн..

За результатами  проведеної державної закупівлі з ТОВ «АРТ- СТРОЙ 2012» було укладено договір на виконання робіт. При виконані робіт субпідрядна організація, яка була залучена генпідрядною організацією ТОВ «АРТ-СТРОЙ 2012»,   застосувала труби, які не відповідали необхідним технічним параметрам та сертифікату якості. В результаті  наприкінці квітня 2016 р. на окремих ділянках водоводу почали відбуватися пориви, що призвело до нерегулярного водопостачання споживачів мікрорайону «Східний», а пізніше - до призупинення водопостачання з резервуару «Східний».

Розпорядженням міського голови від 17.05.2016 № 130 рр було утворено робочу групу з вивчення ситуації щодо порушення водопостачання в східному мікрорайоні м. Бахмут.

Оперативним штабом було організовано підвіз питної води машинами КП «БАХМУТ-ВОДА», КП «ФЛОРА», КП «Бахмутський комбінат комунальних  підприємств», підприємствами КНАУФ, АЗШВ.

Замовником робіт, відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради (після перейменування  - Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради),  на адресу підрядника направлені претензії від 12.05.2016 р.                  № 01/31-460 , 08.06.2016 р. № 01/31-568,  17.06.2016 р. № 01/31-593 щодо усунення недоліків виконаних робіт.

На виконання претензій підрядна  організація  ТОВ «АРТ- СТРОЙ 2012» в рамках договірних гарантійних зобов’язань за власні кошти виконала роботи з заміни  водоводу з  поліетиленових труб  ПЕ 100 SDR 11- 400  виробництва  ТОВ «Калуський трубний завод» з запасом міцності до                1,6 МПа, що є більшим за існуючий тиск в даному трубопроводі. Розрахунковий строк служби труб (при дотримані умов експлуатації) складає 100 років. У липні 2016 р.  водопостачання у східній мікрорайон  було відновлено повністю.

На виконання рішення Бахмутської міської ради від 22.06.2016 р.              № 6/87-1540 «Про ситуацію з водопостачання східного мікрорайону міста»: 1. Фінансове  управління Бахмутської міської ради передбачило кошти з міського бюджету м. Бахмута у розмірі 500 тис. грн. на поповнення уставного фонду комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА»  для здійснення заходів із забезпечення безперебійного водопостачання споживачів м. Бахмута (рішення міської ради від 22.02.2017 р. № 6/98-1791 «Про внесення змін до рішення Бахмутської міської ради «Про міський бюджет м. Бахмута на 2017 рік»).

2. Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради разом з фахівцями комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА»  :

- сприяли роботі правоохоронних органів щодо забезпечення об’єктивного розслідування причин виникнення аварійної ситуації на ділянці водогону АФС – резервуар Східний діаметром 400 мм: надавалися для вилучення необхідні документи Артемівській міській прокуратурі, пояснення щодо цього питання. Бахмутським відділом поліції головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні  за № 120 160 501 500 034 77 від 18.11.2016 р..

- здійснили заходи щодо вивчення питання з будівництва резервного водоводу у східній мікрорайон.

Водопостачання східного мікрорайону м. Бахмута здійснюється від Артемівської фільтровальної станції по  водогону діаметром  400 мм довжиною 6,4  км .

Орієнтуючись  на кошторисну вартість  проведення капітального  ремонту  водопровідної мережі по вул. Ціолковського з поліетиленових труб ПЕ 100 SDR 11 (1.6 МПа) діаметром 355х 32.2 мм, підрахована  орієнтовна вартість будівництва резервного водопроводу у східний мікрорайон                      м. Бахмута.

Відповідно до проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт ділянки водопроводу Д – 355 мм по вул. Ціолковського, яка була розроблена у 2016 році, проектна вартість прокладки трубопроводу протяжністю 1400 м складає 10 744,967 тис. грн..

Вартість монтажу  1 п м водопровідної труби РЕ 100 SDR 11 (1.6 МПа) складає 7,675 тис. грн.. Орієнтовна вартість  резервного водопроводу  діаметром 355 мм протяжністю 6,4 км складає :                                                      6400 м х 7675 грн. = 49 120, 00 тис. грн.

Окремо слід виділити вартість самої труби. Станом на 01.03.2017 р. згідно прайс - листу заводу – виробника ТОВ «Калуський трубний завод» вартість труби РЕ 100 SDR 11 (1.6 МПа) діаметром 355 х 32,2 мм складає 2 282,22 грн.  з ПДВ, діаметром 400 х36,3 мм складає 2898,00 грн., тобто вартість тільки самої труби становить 14 606,208 тис. грн. –                                     18 547,200 тис. грн.. Різниця за вартістю труб діаметрами 355 мм, 400 мм складає майже 4 млн. грн..

Крім будівництва резервного водопроводу, необхідно передбачити будівництво питного залізобетонного резервуару об’ємом 6 000 м3, орієнтовна вартість будівництва якого за типовим проектом  складає  2 500,00 тис. грн.

Таким чином орієнтовна загальна вартість будівництва резервного водоводу діаметром 400 мм буде складати:                                                           49 120,0 тис. грн. + 4 000,0 тис. грн. +  2 500 тис. грн. =  55 620 тис. грн..

Слід зазначити, що резервний водовід та резервуар повинні постійно перебувати в робочому стані, тобто повинні бути заповнені водою, а це, в свою чергу, підвищує собівартість водопостачання споживачам, тому що збільшується обсяг забору води з фільтрувальної станції.

На сьогоднішній день існують водоводи в м. Бахмуті, які потребують невідкладного ремонту. Розроблені проектно – кошторисні документації на: «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д - 300 мм від                                        вул. Маріупольська, 85 до КНС -4 до вул. Некрасова м. Бахмут Донецької області» (вартість реалізації проекту 27 065,508 тис. грн.), «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д – 400  від вул. Корсунського до вул. Ювілейна в м. Бахмут Донецької області» (вартість реалізації проекту                                       18 151,186 тис. грн.), ведуться роботи з розробки проектно – кошторисної документації  на «Реконструкцію ділянки водопроводу Д -200 мм по                     вул. Некрасова від вул. Гайворонського до вул. Горького, 1 у м. Бахмут» , «Реконструкцію  ділянки водоводу Д -500 від 1-й пров. Шевченко до РВЧ «Східний» у м. Бахмут», «Реконструкцію ділянки водоводу Д – 500 мм від фільтровальної станції до вул. Б. Хмельніцкого у м. Бахмут», «Реконструкцію ділянки водопроводу Д -300 мм від РВЧ «Східний» до                  пров. 3-й Ломоносова у м. Бахмут».

Хочемо ще раз звернути увагу, що ділянка водоводу діаметром 400 мм від вул. Паші Ангеліної до вул. Зарічна прокладена з поліетиленових труб  ПЕ 100 SDR 11-400  виробництва ТОВ «Калуський трубний завод», які виготовлені відповідно до вимог  ДСТУ Б В.2.7-151:2008. ТОВ «Калуський трубний завод» (КаТЗ) є дочірнім підприємством Групи Радіус Системз (Radius Systems Ltd), лідера британського ринку полімерних трубопровідних систем і одного з найбільших виробників пластикових труб  і відповідної арматури в Європі. Виробником   визначено розрахунковий термін служби трубопроводів при дотримані умов монтажу та експлуатації – 100 років.

З огляду на вищевикладене, вважаємо виваженим рішенням першочергового проведення капітальних ремонтів водоводів, які потребують невідкладної заміни труб.

З питання щодо доцільності  будівництва резервного водоводу до Східного мікрорайону виступав керівник  комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА»  Трущін Сергій Миколайович  на засіданнях постійних комісій Бахмутської міської ради, коли звітував про роботу комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» (вересень 2016р.). Депутати Бахмутської міської ради  питання  щодо  ситуації з водопостачання східного мікрорайону міста тримали на контролі.

Пропонуємо на Ваш розгляд проект рішення «Про виконання рішення Бахмутської міської ради від 22.06.2016 р. № 6/87-1540 «Про ситуацію з водопостачанням східного мікрорайону міста».

Т.в.о. начальника Управління розвитку

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради                           Н.В. Трофимова

Орел Н.І. (440477)

Погоджено:

Заступник міського голови                                                       Ф.К. Федоров